废水处理及中水回用系统扩能改造项目

竣工环境保护验收监测报告

(噪声、固废)

建设单位：渭南高新区渭河洁能有限公司

编制单位：陕西天宜建设环境工程监理有限公司

2018年11月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人:

报  告   编  写   人：

建设单位：渭南高新区渭河洁能  编制单位：陕西天宜建设环境工程监理

有限公司 （盖章）            有限公司（盖章）

电话:15991396639                电话:13892829622

传真:/                          传真:029-89131021

邮编:710300                     邮编:710061

地址:陕西渭河煤化工集团有限     地址:西安曲江新区政通大道环境监

责任公司（简称渭化集团）厂内         控中心写字楼11层

目    录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

3 项目建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	10

3.3主要原辅材料及燃料	16

3.4水源及水平衡	16

3.5生产工艺	18

3.6项目变动情况	27

4 环境保护设施	28

4.1 噪声	28

4.2 固体废物	32

5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批意见	34

5.1 环境影响报告书主要结论与建议	34

5.2 审批部门审批意见	37

6 验收监测内容	40

6.1环境保护设施调试运行效果	40

6.1.1厂界噪声监测	40

6.1.2固体废物检查	40

6.1.3环境事故应急预案检查内容	40

6.1.4环境管理制度检查内容	41

7 质量保证和质量控制	42

7.1监测分析方法	42

7.2人员能力	42

7.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	42

8 验收监测结果	43

8.1生产工况	43

8.2环保设施调试运行效果	43

9 环境管理检查结果	44

9.1环评及其批复落实情况	44

9.2环境保护法律法规执行情况	44

9.3环保设施运行及维护情况	44

9.4环境风险防范措施及应急预案制定检查结果	47

10 验收监测结论	50

附件：

- 附件1  委托书

附件2  前三期废水处理站环评及验收批复

附件3 渭南市环境保护局高新区分局《关于渭南高新区渭河洁能有限公司废水处理及中水回用系统扩能改造项目环境影响报告书审批意见》渭高环审〔2016〕3号，2016年3月28日。

- 附件4  监测报告

附件5  污泥鉴别报告

1 项目概况

1.1 建设单位简介

陕西渭河煤化工集团有限责任公司（以下简称渭化集团）位于渭南经济开发区内，是陕西省规模最大的化肥生产企业，由原陕西渭河化肥厂改制成立。渭化集团主体生产装置中的化肥生产装置年产能力为30万吨合成氨、52万吨尿素，醇醚生产装置年产能力为60万吨甲醇、11万吨二甲醚。目前，企业产品已形成了优质氮肥、清洁能源、高纯气体、煤化工助剂等四大类10多个品种。渭化集团公司已申领排污许可证。

渭南高新区渭河洁能有限公司隶属于陕西渭河煤化工集团有限责任公司（简称渭化集团），主要承担甲醇及甲醚的生产、渭化集团污水处理站的建设及运营。

1.2 污水处理装置概况

渭化污水处理装置分为四期，分别为：

一期460装置始建于1995年4月，全套引进日本西源环境研究所研发的高氨氮废水处理新工艺（IC工艺），采用PLC自动工序控制，总投资1200万元，主要处理来自一期气化装置产生的高氨氮废水，设计处理能力23m3/h，实际处理能力为20m3/h。

二期456装置始建于2005年8月采用国内先进的改性SBR工艺，控制系统采用DCS集散控制技术，总投资约800万元，主要处理来自二期气化装置产生的高氨氮废水，甲醇装置产生的高COD废水，以及硫回收废水，设计处理能力60m3/h，实际处理能力为35m3/h。

三期460A装置建于2010年3月，工艺采取改性SBR工艺，控制系统采用DCS集散控制技术，总投资约3000万，主要处理来自三期气化装置产生的高氨氮废水，甲醇装置产生的高COD废水，以及硫回收废水，设计处理能力150m3/h，实际处理能力为80m3/h。

以上三期工程分别于1988年12月、2008年3月、2017年5月随主体工程进行了竣工环境保护验收，并取得了竣工环境保护验收批复（见附件2）。

四期460B装置（本项目）总用地面积10200m2，总建筑面积2000 m2，建设地点位于陕西渭河煤化工集团有限责任公司（简称渭化集团）厂内北侧，厂区北临东风大街、东临新盛路、南临朝阳大街、西侧是广通南路，本项目北临北厂界，东临生活垃圾及危废暂存处，南临厂区道路，西临循环水冷却塔。项目始建于2016年5月，工艺采用改性SBR工艺，控制系统采用DCS集散控制技术，总投资4713万元，主要处理来自三期气化装置产生的高氨氮废水，含硫回收废水以及双醋废水（备用），设计总处理能力220m3/h，其中气化废水处理能力155m3/h。气化废水进入废水处理装置后，先经过预处理单元絮凝、混凝、沉淀除钙后，进入SBR生化反应池，经硝化反硝化进行生物脱氮反应；甲醇废水则作为生化反应过程中的补充碳源和营养物质直接进入SBR生化反应池，经生化处理水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）后排放，同时，在预处理及生化处理过程中所产生的少量污泥，则由污泥系统进行干化处理。

本项目行业类别：D4620污水处理及其再生利用。

1.3 本项目环评及验收历程

渭南高新区渭河洁能有限公司于2015年12月委托陕西企科环境技术有限公司编制完成了《废水处理及中水回用系统扩能改造项目环境影响报告书》，2016年3月渭南市环境保护局高新区分局对本项目环境影响报告书取得了批复（渭高环审〔2016〕3号）。本项目于2017年1月开工建设，2017年6月完工，2017年8月投入运行。

2018年11月，受渭南高新区渭河洁能有限公司委托，我公司承担本项目的竣工环保验收监测报告编制工作。经过对本项目进行实地勘察，根据现场勘察情况以及环保验收的有关技术规范，并结合建设单位提供的相关技术资料，我公司编制了本项目的验收监测方案。2018年11月16～17日，陕西阔成环境检测有限公司对本项目进行了现场验收监测工作，根据实地调查及监测结果，我公司编制了本次验收监测报告。

2 验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《陕西省环境保护厅建设项目环境管理规程》（陕环发〔2010〕38号）；

（3）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国令第682号）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号，2001.12.27发布，2002.2.1起实施）；

（2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）；

（3）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号）；

（4）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站，总站验字〔2005〕188号）；

2.3建设项目环境影响报告书及其审批决定

（1）《渭南高新区渭河洁能有限公司废水处理及中水回用系统扩能改造项目》（陕西企科环境技术有限公司，2016.2.26）；

（2）渭南市环境保护局高新区分局《关于渭南高新区渭河洁能有限公司废水处理及中水回用系统扩能改造项目环境影响报告书审批意见》渭高环审〔2016〕3号，2016年3月28日。

2.4其他相关文件

（1）项目委托书；

（2）《渭南高新区渭河洁能有限公司环境保护应急救援预案》；

（3）渭南高新区渭河洁能有限公司提供的与本项目建设有关的其它技术资料。

3 项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

项目名称：废水处理及中水回用系统扩能改造项目

建设性质：改扩建

建设投资：项目实际总投资4713万元，其中环保投资为355万元，占总投资的7.5%。

全厂占地面积：10200m2

位置与交通：渭南高新区渭河洁能有限公司废水处理及中水回用系统扩能改造项目位于陕西渭河煤化工集团有限责任公司（简称渭化集团）厂内北侧，厂区北临东风大街、东临新盛路、南临朝阳大街、西侧是广通南路，本项目北临北厂界，东临生活垃圾及危废暂存处，南临厂区道路，西临循环水冷却塔。结合本项目环评及验收期间现场踏勘情况，项目选址未发生变化，周边环境敏感点变化情况见下表。

本项目经度109°26′19.55″，纬度34°30′0.94″，地理位置见图3.1-1，四邻关系见图3.1-2，平面布置见图3.1-3，厂区周边敏感点分布见图3.1-4，敏感点方位及距离见表3.1-1。

表3.1-1　　敏感点方位及距离表

| 序号 | 环评 敏感点 | 方位 | 与项目距离（m） | 验收期间 敏感点 | 方位 | 与项目距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻李滩村 | 北 | 60 | 麻李滩村 | 北 | 60 | 不变 |
| 2 | 渭南市高级中学 | 西北 | 2100 | 渭南市高级中学 | 西北 | 2100 | 不变 |
| 3 | 灵阳村 | 西北 | 2500 | 灵阳村 | 北 | 2500 | 不变 |
| 4 | 郑家村 | 西北 | 1400 | 郑家村 | / | / | 已搬离 |
| 5 | 幸福城 | 西北 | 1600 | 幸福城 | 西北 | 1600 | 不变 |
| 6 | 帕提欧 | 西北 | 735 | 帕提欧 | / | / | 已搬离 |
| 7 | 利君首座 | 北 | 418 | 利君首座 | 北 | 418 | 不变 |
| 8 | 雷刘村 | 东南 | 500 | 雷刘村 | 东南 | 500 | 不变 |
| 9 | 政和苑小区 | 北 | 1000 | 政和苑小区 | 北 | 1000 | 不变 |
| 10 | 盛世佳园 | 东北 | 707 | 盛世佳园 | 东北 | 707 | 不变 |
| 11 | 大闵村 | 西 | 1400 | 大闵村 | 西 | 1400 | 不变 |
| 12 | 黄家村 | 南 | 933 | 黄家村 | 南 | 933 | 不变 |
| 13 | 杏林雅园 | 南 | 1100 | 杏林雅园 | 南 | 1100 | 不变 |
| 14 | 姚家村 | 西南 | 1600 | 姚家村 | 西南 | 1600 | 不变 |
| 15 | 赵家堡 | 南 | 1400 | 赵家堡 | 南 | 1400 | 不变 |
| 16 | 金花村 | 南 | 2100 | 金花村 | 南 | 2100 | 不变 |
| 17 | 郝家村 | 南 | 2300 | 郝家村 | 南 | 2300 | 不变 |
| 18 | 张家村 | 南 | 2400 | 张家村 | 南 | 2400 | 不变 |
| 19 | 步前村 | 南 | 2300 | 步前村 | 南 | 2300 | 不变 |
| 20 | 王贺村 | 东南 | 1400 | 王贺村 | 东南 | 1400 | 不变 |
| 21 | 整合小区 | 东 | 2200 | 整合小区 | 东 | 2200 | 不变 |
| 22 | 南黄村 | 东北 | 1800 | 南黄村 | 东北 | 1800 | 不变 |
| 23 | 王家村 | 东北 | 2100 | 王家村 | 东北 | 2100 | 不变 |
| 24 | 北黄村 | 东北 | 2100 | 北黄村 | 东北 | 2100 | 不变 |
| 25 |  |  |  | 白杨村 | 北 | 1800 | 新增 |
| 26 |  |  |  | 桥村 | 北 | 2100 | 新增 |
| 27 |  |  |  | 南刘村 | 西北 | 1900 | 新增 |

本项目地理位置

图3.1-1    项目地理位置图

图3.1-2    四邻关系图

图3.1-3     总平面布置图

桥村

白杨村

雷刘村

2500m

王贺村

张家村

郝家村

金花村

步前村

姚家村

黄家村

赵家堡

杏林雅园

盛世佳园

整合小区

南黄村

北黄村

王家村

雷刘村

政和苑小区

麻李滩村

利君首座

幸福城

白杨村

渭南市高级中学

灵阳村

大闵村

本项目

渭化集团

图3.1-4    园区周边2.5km内敏感点分布图

3.2建设内容

建设一套规模为220m3/h的废水处理装置和一套设计处理能力为150m3/h的中水回用装置。主体工程为废水处理站、中水回用站及管道工程，主要接收现有一、二期、三期未处理和扩能增加的气化废水、708装置含硫废水、三期醋酸醋酐装置产生的双醋废水，另外，还考虑5m3/h的设计余量。辅助工程及公用工程新建综合厂房、泵房、配电室等，事故池、办公楼、附属用房均依托现有工程。建设项目组成概况见表3.2-1。

表3.2-1 建设项目组成概况表

| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 废水处理及中水回用系统扩能改造项目 |  |  | 建设单位 |  | 渭南高新区渭河洁能有限公司 |  |  |  |
| 建设地点 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司（简称渭化集团）厂内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 | 实际总投资4713万元，环保投资为355万元 |  |  |  |  |  | 占地面积 | 10200m2 |  |
| 建设规模 | 本项目建设一套设计处理能力为220m3/h的废水处理装置和一套设计处理能力为150m3/h的中水回用装置，实际处理能力为200m3/h的废水处理装置和一套140m3/h的中水回用装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要组成内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 建设名称 |  | 环评建设内容 |  | 实际建设内容 |  |  |  | 备注 |
| 主体 工程 （废水处理站） | 气化废水、含硫废水工艺 | 缓冲池 | 1座，储存和调节上游事故状态的排水及处理不合格的污水，有效容积1540m3。工艺尺寸：22.0×14.0×5.5m，有效水深5.0m |  | 1座，储存和调节上游事故状态的排水及处理不合格的污水，有效容积1316m3。工艺尺寸：15.0×15.0×6.5m，有效水深5.0m |  |  |  | 工艺尺寸变更，其余与环评一致 |
|  |  | 气化废水调节池 | 1座（有效容积1320m3，收集一期、二期、三期不能处理的气化废水和含硫废水。工艺尺寸：22.0×12.0×5.5m，有效水深5.0m） |  | 1座（有效容积1316m3，收集一期、二期、三期不能处理的气化废水和含硫废水。工艺尺寸：15.0×15.0×6.5m，有效水深5.0m） |  |  |  | 工艺尺寸变更，其余与环评一致 |
|  |  | 混凝反应池 | 3座（向废水中投加药剂，发生化学反应，去除水中硬度，防止结垢影响后续处理工艺），有效容积192m3，工艺尺寸：4.0×4.0×4.5m，有效水深4.0m |  | 3座（向废水中投加药剂，发生化学反应，去除水中硬度，防止结垢影响后续处理工艺），有效容积192m3，工艺尺寸：4.0×4.0×4.5m，有效水深4.0m |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 沉淀池 | 2座，混凝反应池产生的絮体与水分离，有效容积390m3，工艺尺寸：Φ10.0×5.45m |  | 2座，混凝反应池产生的絮体与水分离，有效容积390m3，工艺尺寸：Φ10.0×5.45m |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 双醋废水预处理工艺 | 双醋废水调节池 | l座，调节双醋废水水质、水量、水温、pH值等， 有效容积：300m3工艺尺寸：10.0×6.0×5.5m，有效水深5.0m |  | l座，调节双醋废水水质、水量、水温、pH值等， 有效容积：237m3，工艺尺寸：9.0×4.5×6.5m，有效水深5.0m |  |  |  | 工艺尺寸变更，其余与环评一致 |
|  | 混合后处理工艺 | 综合 水池 | 1座，调节气化废水、含硫废水及其他废水的水质水量，为综合废水提升泵提供良好的吸水条件，有效容积800m3，工艺尺寸：16.0×10.0×5.5m，有效水深5.0m |  | 1座，调节气化废水、含硫废水及其他废水的水质水量，为综合废水提升泵提供良好的吸水条件，有效容积,1316m3，工艺尺寸：15.0×15.0×6.5m，有效水深5.0m |  |  |  | 工艺尺寸变更，其余与环评一致 |
|  |  | SBR池 | 6座，在微生物作用下，去除废水中氮及有机污染物；总容积23040m3，每座3840m3；工艺尺寸：总尺寸40.0×96.0×7.0m，有效水深6.0m，单座尺寸40.0×16.0×7.0m |  | 4座，在微生物作用下，去除废水中氮及有机污染物；总容积26400m3，每座6600m3；工艺尺寸：总尺寸100.0×96.0×5.5m，有效水深5.0m，单座尺寸50.0×24.0×5.5m |  |  |  | 池体数量及工艺尺寸变更，其余与环评一致 |
|  |  | 监测池 | 1座，SBR出水存放地点，为外排泵提供吸水点；有效容积：480m3，水力停留时间：2.2h； 工艺尺寸：12.0×8.0×5.5m |  | 1座，SBR出水存放地点，为外排泵提供吸水点；有效容积：45m3，水力停留时间：2.2h； 工艺尺寸：5.0×2.0×5.5m |  |  |  | 工艺尺寸变更，其余与环评一致 |
|  |  | 出水 | 混入总口排放 |  | 混入总口排放 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 污泥处理系统 | 污泥 储池 | 1座，储存、浓缩污泥； 有效容积：452m3，工艺尺寸：Φ12.0×5.2m |  | 1座，储存、浓缩污泥； 有效容积：200m3，工艺尺寸8.0×5×5.5m |  |  |  | 工艺尺寸变更，其余与环评一致 |
|  |  | 污泥脱水机房 | 1座，功能：沉淀池、SBR池等产生的化学污泥和剩余污泥，经收集、浓缩后进行机械脱水处理。设计尺寸：12.0×9.0×10.0m |  | 1座，功能：沉淀池、SBR池等产生的化学污泥和剩余污泥，经收集、浓缩后进行机械脱水处理。设计尺寸：12.0×9.0×10.0m |  |  |  | 与环评一致 |
| 主体 工程（中水回用站） | 软化预处理阶段 | 调节池 | 1座，储存和调节上游事故状态的排水及处理不合格的污水，有效容积：800m3，工艺尺寸：16.0×10.0×5.5m，有效水深5.0m |  | 1座，储存和调节上游事故状态的排水及处理不合格的污水，有效容积：800m3，工艺尺寸：16.0×10.0×5.5m，有效水深5.0m |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 机械加速澄清池 | 4座，软化去除硬度及悬浮物，处理量：150m3/h，工艺尺寸：10.0×6.0×5.5m，有效水深5.0m |  | 4座，软化去除硬度及悬浮物，处理量：150m3/h，工艺尺寸：10.0×6.0×5.5m，有效水深5.0m |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 无阀滤池 | 2座，处理量：210m3/h，单座尺寸：5.0×5.0×5.5m，有效水深5m |  | 2座，处理量：210m3/h，单座尺寸：5.0×5.0×5.5m，有效水深5m |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 深度回用处理阶段 | 中间水池 | 1座，产水调节，单座有效容积：360m3；单座工艺尺寸：12.0×6.0×5.5m；有效水深5m |  | 1座，产水调节，单座有效容积：360m3；单座工艺尺寸：12.0×6.0×5.5m；有效水深5m |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 自清洗过滤 | 2台，去除悬浮物，处理量：120m3/台。 |  | 2台，去除悬浮物，处理量：120m3/台。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | UF装置 | 2套，去除微小悬浮物、胶体，处理量：112m3/台 |  | 2套，去除微小悬浮物、胶体，处理量：112m3/台 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | UF出水池 | 1座，产水调节，单座有效容积：300m3，单座工艺尺寸：10.0×6.0×5.5m，有效水深5m |  | 1座，产水调节，单座有效容积：300m3，单座工艺尺寸：10.0×6.0×5.5m，有效水深5m |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | RO装置 | 2套，脱盐，处理量：70m3/台 |  | 2套，脱盐，处理量：70m3/台 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | RO出水池 加药装置 | 1座，产水调节，有效容积：300m3；工艺尺寸：10.0×6.0×5.5m，有效水深5m 设置：PAC加药装置、碱加药装置、碳酸钠加药装置、酸加药装置、次氯酸钠加药装置、阻垢剂加药装置、碳酸钠加药装置、非氧化性杀菌剂。 |  | 1座，产水调节，有效容积：300m3；工艺尺寸：10.0×6.0×5.5m，有效水深5m 设置：PAC加药装置、碱加药装置、碳酸钠加药装置、酸加药装置、次氯酸钠加药装置、阻垢剂加药装置、碳酸钠加药装置、非氧化性杀菌剂。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 综合厂房 | 设置1座膜车间。工艺尺寸：42.0×22.0m |  | 设置1座膜车间。工艺尺寸：42.0×22.0m |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 出水 | 达标后回用 |  | 达标后回用 |  |  |  | 与环评一致 |
| 主体工程（管道工程） | 管道工程 |  | 本项目在厂区内设置部分管道，由于项目厂区地下十分复杂，因此将考虑将污水管道地面设置，设置为管廊 |  | 本项目在厂区内设置部分管道，由于项目厂区地下十分复杂，因此将考虑将污水管道地面设置，设置为管廊 |  |  |  | 与环评一致 |
| 配套工程 | 综合厂房 | 1座，内设PAM加药装置1座；PAC加药装置1座；NaOH加药装置1座；NaH2PO4加药装置1座；甲醇加药装置1座 |  |  | 1座，内设PAM加药装置1座；PAC加药装置1座；NaOH加药装置1座；NaH2PO4加药装置1座；甲醇加药装置1座 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 鼓风机棚 | 1座，布置鼓风机，为缓冲池、气化废水调节池、甲醇废水调节池提供搅拌空气，为SBR池提供溶解氧，工艺尺寸：27.0×7.5×6.0m |  |  | 1座，布置鼓风机，为缓冲池、气化废水调节池、甲醇废水调节池提供搅拌空气，为SBR池提供溶解氧，工艺尺寸：27.0×7.5×6.0m |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 泵房 | 1座，放置射流循环泵，工艺尺寸：36.0×7.5×5.0m |  |  | 1座，放置射流循环泵，工艺尺寸：36.0×7.5×5.0m |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 排污口 | 利用厂区厂区总排口，现有厂区共设置1个总排口 |  |  | 利用厂区厂区总排口，现有厂区共设置1个总排口 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 事故池 | 现有厂区事故池8000m3，本项目事故排放利用现有厂区事故池，本次不新建事故池 |  |  | 现有厂区事故池8000m3，本项目事故排放利用现有厂区事故池，本次不新建事故池 |  |  |  | 与环评一致 |
| 辅助 工程 | 人员办公 | 依托现有渭化集团办公设施 |  |  | 依托现有渭化集团办公设施 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 附属用房 | 包含地面停车库，餐厅、宿舍、机修间 |  |  | 包含地面停车库，餐厅、宿舍、机修间 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 配电室 | 新建1座配电室 |  |  | 新建1座配电室 |  |  |  | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供电 | 新建配电室1座，来源为市政供电 |  |  | 新建配电室1座，来源为市政供电 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 采暖 | 现有锅炉房统一制备并由全厂供热外管网统一供给 |  |  | 现有锅炉房统一制备并由全厂供热外管网统一供给 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 通风 | 操作间采用轴流风机通风，其它采用自然通风 |  |  | 操作间采用轴流风机通风，其它采用自然通风 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 供水 | 生产用水通过采用分质分级供水，水源依托现有厂区供水系统 |  |  | 生产用水通过采用分质分级供水，水源依托现有厂区供水系统 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 排水 | 废水处理站出水达标后与现有厂区废水一同排入高新区污水处理厂，排水管道依托现有 |  |  | 废水处理站出水达标后与现有厂区废水一同排入高新区污水处理厂，排水管道依托现有 |  |  |  | 与环评一致 |
| 储运工程 | 原料 | 氢氧化钠：浓度为30%，设置液碱罐，2个，每个10m3。 |  |  | 氢氧化钠：浓度为30%，设置液碱罐，2个，每个10m3。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 甲醇：设置甲醇罐，1个，2m3。 |  |  | 甲醇：设置甲醇罐，1个，2m3。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | PAC：储存在贮存间，袋装。 |  |  | PAC：储存在贮存间，袋装。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 磷酸二氢钠：储存在贮存间，袋装。 |  |  | 磷酸二氢钠：储存在贮存间，袋装。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | PAM：储存在贮存间，袋装。 |  |  | PAM：储存在贮存间，袋装。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 盐酸：浓度为30%，设置盐酸罐，1个，10m3。 |  |  | 盐酸：浓度为30%，设置盐酸罐，1个，10m3。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 杀菌剂：罐装，1个，1m3。 |  |  | 杀菌剂：罐装，1个，1m3。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 碳酸钠：储存在贮存间，袋装。 |  |  | 碳酸钠：储存在贮存间，袋装。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 阻垢剂：储存在贮存间，袋装。 |  |  | 阻垢剂：储存在贮存间，袋装。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 非氧化杀菌剂：储存在贮存间，袋装。 |  |  | 非氧化杀菌剂：储存在贮存间，袋装。 |  |  |  | 与环评一致 |
| 环保工程 | 除臭 装置 | 对污水厂产生臭源的调节池、SBR反应池、污泥池等加盖板封闭，臭气建议经收集处理后采用排气筒排放。 |  |  | 对污水厂产生臭源的调节池、SBR反应池、污泥池等加盖板封闭，臭气建议经收集处理后采用排气筒排放。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾统一收集，由环卫部门运至垃圾填埋场处置 |  |  | 生活垃圾统一收集，由环卫部门运至垃圾填埋场处置 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 污泥 | 污泥通过污泥泵送至污泥脱水机房脱水处理，将含水率降至60%后，然后与现有污泥统一外运处理。 |  |  | 污泥通过污泥泵送至污泥脱水机房脱水处理，将含水率降至60%后，然后与现有污泥统一外运至渭化集团灰渣场处理。 |  |  |  | 与环评一致 |
|  | 噪声 | 采用低噪声设备及减震、隔声等措施。鼓风机及排风机安装消声器，污泥脱水间安装中空玻璃窗。 |  |  | 采用低噪声设备及减震、隔声等措施。污泥脱水间安装了中空玻璃窗。 |  |  |  | 鼓风机及排风机未安装消声器 |

3.3主要原辅材料

本项目所需主要原辅材料为氢氧化钠、甲醇、PAC等，本项目产品的原辅材料用料见下表3.3-1。

表3.3-1    原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 项目 | 单位 | 年消耗量 | 储存方式 | 储存地 | 最大存储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠（浓度为30%） | t/a | 1708.0 | 液碱（罐装） | 罐区 | 2×10m3 |
| 2 | 甲醇 | t/a | 1052.7 | 罐装 | 罐区 | 2m3 |
| 3 | PAC | t/a | 71.6 | 袋装 | 贮存间 | 500kg |
| 4 | 磷酸二氢钠 | t/a | 176 | 袋装 | 贮存间 | 500kg |
| 5 | PAM | t/a | 243.4 | 袋装 | 贮存间 | 100kg |
| 6 | 盐酸（浓度为30%） | t/a | 36 | 罐装 | 罐区 | 10m3 |
| 7 | 杀菌剂 | t/a | 31.68 | 罐装 | 贮存间 | 1m3 |
| 8 | 碳酸钠 | t/a | 3.96 | 袋装 | 贮存间 | 500kg |
| 9 | 阻垢剂 | t/a | 3.6 | 桶装 | 贮存间 | 500kg |
| 10 | 非氧化杀菌剂 | t/a | 36 | 桶装 | 贮存间 | 500kg |

3.4设备清单

项目主要设备清单见表3.4-1。

表3.4-1        项目设置主要设备清单

| 序 号 | 用电设备名称 | 安装台数 | 工作台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水处理系统 |  |  |  |
| 一 | 综合废水处理池 |  |  |
|  | 综合废水提升泵 | 3 | 2 |
| 二 | 除钙池 |  |  |
| 1 | 快速混合搅拌器 | 2 | 2 |
| 3 | 絮凝反映搅拌器 | 1 | 1 |
| 4 | 高效浓缩刮泥机 | 1 | 1 |
| 5 | 回流污泥螺杆泵 | 2 | 1 |
| 6 | 剩余污泥螺杆泵 | 2 | 1 |
| 三 | 双醋废水调节池 |  |  |
| 四 | 中间缓冲水池 |  |  |
| 1 | SBR池进水泵 | 3 | 2 |
| 2 | 潜污泵 | 1 | 1 |
| 五 | SBR池（分四格） |  |  |
| 1 | 旋转式滗水器 | 4 | 4 |
| 2 | 循环泵 | 32 | 32 |
| 3 | 剩余污泥泵 | 4 | 4 |
| 4 | 电动葫芦 | 2 | 2 |
| 5 | 潜污泵 | 2 | 2 |
| 六 | SBR鼓风机房 |  |  |
| 1 | 轴流式通风机 | 3 | 3 |
| 2 | 离心鼓风机 | 5 | 4 |
| 3 | 罗茨风机 | 2 | 1 |
| 4 | 电动单梁悬挂起重机 | 1 | 1 |
| 七 | 加药间 |  |  |
| 1 | 卸碱泵 | 2 | 1 |
| 2 | 高密池碱液投加泵 | 2 | 1 |
| 3 | SBR池碱液投加泵 | 5 | 4 |
| 4 | 双醋废水池碱液投加泵 | 2 | 1 |
| 5 | 轴流式通风机 | 3 | 3 |
| 6 | PAM自动泡药机 | 1 | 1 |
| 7 | PAM计量泵 | 2 | 1 |
| 8 | 混凝剂溶药箱 | 1 | 1 |
| 9 | 混凝剂计量泵 | 2 | 1 |
| 10 | 盐酸溶药箱 | 1 | 1 |
| 11 | 盐酸计量泵 | 2 | 1 |
| 八 | 储泥池 |  |  |
| 1 | 搅拌机 | 2 | 2 |
| 九 | 污泥脱水机房 |  |  |
| 1 | 带式浓缩压滤一体机 | 1 | 1 |
| 2 | 带机清洗水泵 | 2 | 1 |
| 3 | 污泥螺杆泵 | 2 | 1 |
| 4 | PAM自动泡药机 | 1 | 1 |
| 5 | PAM计量泵 | 2 | 1 |
| 6 | 轴流式通风机 | 6 | 6 |
| 7 | 污泥斗 | 1 | 1 |
| 8 | 空压机 | 2 | 1 |
| 9 | 潜污泵 | 1 | 1 |
| 十 | 甲醇投加系统 |  |  |
| 2 | 甲醇投加泵 | 5 | 4 |
| 十一 | SBR池 |  |  |
| 1 | SBR池产水泵 | 2 | 2 |
| 中水回用系统 |  |  |  |
| 1 | 废水提升泵 | 3 | 2 |
| 2 | 清水提升泵 | 3 | 2 |
| 3 | 污泥泵 | 4 | 4 |
| 4 | 输碱泵 | 3 | 2 |
| 5 | 过滤器反洗泵 | 2 | 1 |
| 6 | 过滤器反洗鼓风机 | 2 | 1 |
| 7 | 自清洗过滤器 | 2 | 2 |
| 8 | 超滤反洗泵 | 2 | 1 |
| 9 | 反渗透化学清洗水泵 | 1 | 1 |
| 10 | 超滤反洗废水提升泵 | 2 | 1 |
| 11 | 反渗透供水泵 | 3 | 2 |
| 12 | 反渗透高压泵 | 2 | 2 |
| 13 | 反渗透冲洗泵 | 1 | 1 |
| 14 | 反渗透产水外送水泵 | 2 | 1 |
| 15 | 反渗透浓水外送水泵 | 2 | 1 |
| 16 | 碱加药计量泵 | 2 | 1 |
| 17 | 碱加药计量泵 | 2 | 1 |
| 18 | 絮凝剂计量泵 | 2 | 1 |
| 19 | 助凝剂计量泵 | 2 | 1 |
| 20 | 次氯酸钠计量泵 | 2 | 1 |
| 21 | 次氯酸钠计量泵 | 2 | 1 |
| 22 | 盐酸加药计量泵 | 2 | 1 |
| 23 | 盐酸加药计量泵 | 2 | 1 |
| 24 | 阻垢剂加药计量泵 | 3 | 2 |
| 25 | 碳酸钠加药计量泵 | 3 | 2 |
| 26 | 非氧化性杀菌剂加药计量泵 | 3 | 2 |
| 27 | 化学清洗加热器 | 1 | 1 |
| 28 | 潜污泵 | 1 | 1 |
| 29 | 电动葫芦 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 183 | 144 |

3.5 废水及中水来源

废水处理站及中水的来源见图3.5-1、图3.5-2。

图3.5-1  废水处理站废水来源图

中水回用系统主要是对现有排放的清净下水进行收集，处理后回用于厂区工业用水。现有厂区中水回用系统水源为现有厂区产生的清净下水，具体见图3.5-2。

图3.5-2 中水来源图

3.6污水处理工艺

3.6.1 废水处理站处理工艺

1．废水预处理段

（1）气化废水、含硫废水预处理工艺

气化废水含有浓度较高的硬度和碱度，为防止在管道、设备及构筑物中结垢，影响设备运行，减少装置使用寿命，增加检修频次，必须对气化废水进行软化预处理。由于灰水中含有Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、NH4+等离子，考虑在预处理段投加磷酸盐和液碱，控制合适的pH，可生成碳酸钙、氢氧化镁、羟基磷酸钙、磷酸铵镁等不溶物得以去除，同时还可以起到补充磷盐的作用。

（2）双醋废水的预处理

双醋废水中含有浓度较高的醋酸及醋酸的衍生物，pH较低，在预处理阶段需要调节pH至中性再进入生化工段。

2．生化工段

生化工艺是废水处理站扩能装置的关键工艺，直接关系到COD、氨氮的去除效果，所以生化工艺的选择尤为重要。目前脱氮效果较好的生化处理常用工艺主要有SBR工艺或其变形工艺、氧化沟工艺及缺氧/好氧（A/O）工艺等。

根据陕西渭河煤化工集团有限责任公司现有三套污水处理装置以及国内现有气化炉废水处理经验，本项目生化工艺选择SBR法，可有效去除废水中COD、氨氮及总氮等污染物。

SBR工艺又称序批式活性污泥法，在同一个反应器中完成进水、反应、沉淀、排水、排泥、闲置等工序，通过对缺氧、好氧的过程控制，达到去除BOD、硝化、脱除总氮的目的。

SBR工艺的运行工况是以间歇操作为主要特征的，由于多数情况下污水都是连续排放且流量的变化比较大，这时SBR池为多池运行，污水连续按序列进入每个反应器，每池在运行的相对关系上是次序的，也是间歇的。在每个运行周期中，各个阶段的运行时间、反应器内混合液体积的变化及运行状态都可以根据具体污水性质、出水质量及运行功能等要求灵活掌握。对于某一单一SBR反应池来说，不存在空间上控制障碍，只在时间上进行有效的控制和变换即能达到多种功能要求，是非常灵活的。

SBR工艺具有以下优点：

①工艺流程简单，节省基建费用与运行费用；

②运行方式灵活、脱氮效果好；

③SBR工艺沉淀方式属于理想的静止沉淀方式，沉淀效果好；

④能够防止污泥膨胀；

⑤耐冲击负荷大、处理有毒或者高浓度有机废水能力强。

本项目废水处理工艺流程图见图3.6-1。

图3.6-1  废水处理工艺流程图

3.6.2 中水处理工艺

1.机械加速澄清池

在机械加速澄清池选用软化投加药剂，药剂主要包括PAC、液碱和碳酸钠。采用加药泵投加，易于调节，操作方法简单。机械加速澄清池采用线板蜂窝隔板反应池，该池反应效果好，构造简单，施工方便。污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥，设在池体前端的池底以下，斗底有排泥管，定期排泥。

图3.6-2    机械加速澄清池结构示意图

2.无阀滤池

无阀滤池，一种不用阀门切换过滤与反冲洗过程的快滤池，由滤池本体、进水装置、虹吸装置三部分组成，不是没有阀门的快滤池。在运行过程中，出水水位保持恒定，进水水位则随滤层的水头损失增加而不断在吸管内上升，当水位上升到虹吸管管顶，并形成虹吸时，即自动开始滤层反冲洗，冲洗废水沿虹吸管排出池外；其功能为保证进入膜系统的水质。

图3.6-3    重力无阀滤池结构示意图

3.多介质过滤器

多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料，从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程，常用的滤料有石英砂，无烟煤，锰砂等，主要用于水处理除浊，软化水，纯水的前级预处理等，出水浊度可达3度以下，用于保护超滤膜。

设备是压力式的，其原理是当原水自上而下通过滤料时，水中悬浮物由于吸附和机械阻流作用被滤层表面截留下来；当水流进滤层中间时，由于滤料层中的砂粒排列的更紧密，使水中微粒有更多的机会与砂粒碰撞，于是水中凝絮物、悬浮物和砂粒表面相互粘附，水中杂质截留在滤料层中，从而得到澄清的水质。经过滤后的出水悬浮物可在5mg/L以下。

图3.6-4  多介质过滤器结构图

4.超滤（UF）装置

超滤是一种加压膜分离技术，即在一定的压力下，使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜，而使大分子溶质不能透过，留在膜的一边，从而使大分子物质得到了部分的纯化。超滤原理也是一种膜分离过程原理，超滤利用一种压力活性膜，在外界推动力（压力）作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质，而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。通过膜表面的微孔筛选可截留分子量为3×10000~1×10000的物质。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时，水分子和分子量小于300~500的溶质透过膜，而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留，从而使水得到净化。也就是说，当水通过超滤膜后，可将水中含有的大部分胶体硅除去，同时可去除大量的有机物等。

超滤原理并不复杂。在超滤过程中，由于被截留的杂质在膜表面上不断积累，会产生浓差极化现象，当膜面溶质浓度达到某一极限时即生成凝胶层，使膜的透水量急剧下降，这使得超滤的应用受到一定程度的限制。为此，需通过试验进行研究，以确定最佳的工艺和运行条件，最大限度地减轻浓差极化的影响，使超滤成为一种可靠的反渗透预处理方法。

污染物被拦截

在纤维外壁

进水

产水

膜壁

图3.6-5  超滤膜过滤原理图

5.反渗透（RO）装置

反渗透又称逆渗透，一种以压力差为推动力，从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。因为它和自然渗透的方向相反，故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压，就可以使用大于渗透压的反渗透压力，即反渗透法，达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。

把相同体积的稀溶液（如淡水）和浓液（如海水或盐水）分别置于一容器的两侧，中间用半透膜阻隔，稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜，向浓溶液侧流动，浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度，形成一个压力差，达到渗透平衡状态，此种压力差即为渗透压，渗透压的大小决定于浓液的种类，浓度和温度，与半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时，浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动，此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反，这一过程称为反渗透。

图3.6-6  渗透/反渗透原理图

中水处理工艺见图3.6-7。

循环冷却水

222A反洗水、超滤反洗水、循环水排水、斜管/虹吸滤池排水、斜管沉淀池/D型滤池排水

软化预处理阶段

反洗排水

调节池

PAC、NaOH、Na2CO3

泵送

生化脱水装置

机械加速澄清池

无阀滤池

中间水池

泵送

NaOH

自清洗过滤器

UF

UF出水池

泵送

RO浓水

排放

RO

深度回用处理阶段

产品水池

泵送

3.7项目变动情况

根据场地建设现状，本项目的建设地点、规模及固体废物污染治理设施均未发生变化。

噪声部分水泵的传动部分未加装防护罩，鼓风机及排风机未加装消声器，其余均按符合环评及其批复要求。

项目环保措施可以满足环评的要求，不会对环境造成明显不利的影响，项目不属于重大变更，从环保角度可行。

4 环境保护设施

4.1 噪声

本工程主要噪声包括有各种污水泵、污泥泵、搅拌机，这部分设备噪声属于机械噪声，此外还有鼓风机等空气动力性噪声设备，设备噪声值在80～105dB(A)。

项目设计采取以下几种防治措施：

⑴ 设备采购选型时，优先选用低噪声设备。各种机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪），向供货制造设备厂方提出限制噪声要求。对于噪声较高的设备应与厂方协商提供相配套的降噪措施。

⑵泵的进出口接管做弹性连接，在安装时进行基础隔振、减振处理，设备的传动部分加装防护罩。

⑶鼓风机布置在鼓风机房内，设备进、出口安装消声器，同时对鼓风机房进行局部吸声处理。建议对鼓风机房采用塑钢中空玻璃窗或双层隔声窗，加强隔声效果，使其隔声量不低于30dB(A)。

⑷排风机应加装消声器，并布置在相应的构建筑物内。

⑸污泥浓缩脱水机安装时进行基础减振、隔振处理。建议对脱水间采用塑钢中空玻璃窗或双层隔声窗，加强隔声效果，使其隔声量不低于30dB(A)。以保证项目运行北厂界噪声影响最小。

在实际生产过程中，本项目采取以下措施：

- （1）选用低噪声设备。

- （2）泵的进出口接管做弹性连接，在安装时进行基础隔振、减振处理，设备的传动部分加装防护罩。

（3）鼓风机布置在鼓风机房内，同时对鼓风机房进行局部吸声处理，鼓风机房采用了中空玻璃窗。

（4）排风机布置在相应的构建筑物内。

- （5）污泥浓缩脱水机安装时进行了基础减振、隔振处理。脱水间安装了中空玻璃窗。

噪声源强及降噪措施见表4.1-1.

表4.1-1  项目噪声源强一览表单位：dB(A)

| 代号 | 声源位置 |  | 声源名称 | 数 量 (台) |  | 单台治理前声压级dB(A) | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数量 | 运行数量 |  |  |
| N1 | 污水处理站 | 综合废水调节池 | 调节池提升泵 | 3 | 3 | 75 | 连续 |
| N2 |  | 除钙池 | 快速混合搅拌器 | 2 | 2 | 70 | 连续 |
|  |  |  | 絮凝混合搅拌器 | 1 | 1 | 70 | 连续 |
|  |  |  | 搅拌机 | 2 | 2 | 75 | 连续 |
|  |  |  | 计量泵 | 4 | 2 | 70 | 连续 |
| N3 |  | - 双醋废水调节池 | 计量泵 | 1 | 1 | 70 | 连续 |
| N4 |  | SBR进水泵 | 进水泵 | 3 | 2 | 70 | 连续 |
|  |  |  | SBR曝气鼓风机 | 5 | 4 | 85 | 连续 |
|  |  |  | 循环泵 | 34 | 32 | 75 | 连续 |
|  |  |  | 回流污泥泵 | 4 | 4 | 85 | 连续 |
|  |  |  | SBR碱投加计量泵 | 5 | 4 | 75 | 连续 |
|  |  |  | # SBR池产水泵 | 2 | 2 | 70 | 连续 |
| N5 |  | 污泥脱水系统 | 进泥螺杆泵 | 2 | 1 | 85 | 连续 |
|  |  |  | 计量泵 | 2 | 1 | 70 | 连续 |
|  |  |  | 脱水机 | 1 | 1 | 85 | 连续 |
| N6 | 中水处理站 | 调节池 | 废水提升泵 | 3 | 2 | 75 | 连续 |
| N7 |  | 水力加速沉淀池 | 清水提成泵 | 3 | 2 | 70 | 连续 |
|  |  |  | 加药泵 | 5 | 3 | 75 | 连续 |
|  |  |  | 污泥螺杆泵 | 5 | 4 | 85 | 连续 |
|  |  |  | 罗茨风机 | 1 | 1 | 105 | 连续 |
| N8 |  | 自清洗过滤器 | 反洗罗茨风机 | 2 | 1 | 105 | 连续 |
|  |  |  | 反洗水泵 | 2 | 1 | 70 | 连续 |
| N9 |  | UF超滤装置 | 清洗水泵 | 1 | 1 | 70 | 连续 |
| N10 |  | RO反渗透装置 | 反洗废水提升泵 | 2 | 2 | 70 | 连续 |
|  |  |  | 反渗透供水泵 | 3 | 2 | 70 | 连续 |

弹性连接

减振基础

减振基础

水管消音

减振基础

吸声处理

中空玻璃窗

图4.1-1   设备基础减震、消声、软连接、吸声、中空玻璃窗等

4.2 固体废物

本项目产生固体废物主要来自四个方面：一是污泥浓缩产生的污泥，主要包括运处理混凝反应阶段产生的沉淀和SBR池产生的生物污泥、机械加速澄清池产生的化学污泥；二是自清洗过滤器定期更换的废滤料；三是超滤装置更换的滤膜；四是反渗透装置更换的反渗透膜。

图4.2-1   脱水后的污泥

2016年4月26日，陕西渭河重化工有限责任公司对渭化集团废水处理产生污泥进行了检测，由于本项目废水类型与公司其他废水处理站产生的污泥污染物类型一致，因此检测结果有效。

本项目产生的污泥检测结果见表4.2-1。

表4.2-1 污泥检测结果

| 样品名称 | 检测项目 |  | 检测结果 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭化集团废水处理 产生的污泥 | 腐蚀性（pH） |  | 8.36 |  |  |
|  | 铜（以总铜计） |  | 0.024 |  | mg/L |
|  | 锌（以总锌计） |  | 0.16 |  | mg/L |
|  | 镉（以总镉计） |  | 0.0003 |  | mg/L |
|  | 铅（以总铅计） |  | 0.028 |  | mg/L |
|  | 总铬 |  | 0.016 |  | mg/L |
|  | 铬（六价） |  | <0.004 |  | mg/L |
|  | 烷基汞 | 甲基汞 | <10 |  | ng/L |
|  |  | 乙基汞 | <20 |  |  |
|  | 汞（以总汞计） |  | <0.0001 |  | mg/L |
|  | 铍（以总铍计） |  | <0.005 |  | mg/L |
|  | 钡（以总钡计） |  | 0.84 |  | mg/L |
|  | 镍（以总镍计） |  | <0.01 |  | mg/L |
|  | 总银 |  | 0.0003 | mg/L |  |
|  | 砷（以总砷计） |  | 0.29 | mg/L |  |
|  | 硒（以总硒计） |  | 0.022 | mg/L |  |
|  | 无机氟化物 |  | 17.3 | mg/L |  |

上述检测结果均低于《危险废物鉴别标准》（GB508.1-2007）中的标准，因此，本项目产生的污泥不属于危险废物。

根据项目运行情况，建设单位提供固体废物产生量及处理方式如下表：

表4.2-2    固体废物产生情况一览表

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 排放/处理方式 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 污泥脱水车间、机械加速澄清池 | 固态 | 污泥 | 一般固废 | 将污泥脱水至60%以后运至渭化集团灰渣场 | 74.0 |
| 3 | 自清洗过滤器废滤料 | 自清洗过滤器 | 固态 | 废石英砂、废无烟煤 | 一般固废 | 渭化集团灰渣场 | 11.0 |
| 2 | 超滤装置更换的滤膜 | 超滤装置 | 固态 | 废滤膜等 | 一般固废 | 厂家回收 | 3-5年更换一次，目前产生量为0 |
| 4 | 反渗透装置更换的反渗透膜 | 反渗透装置 | 固态 | 废反渗透膜 | 一般固废 | 厂家回收 | 3-5年更换一次，目前产生量为0 |

5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批意见

5.1 环境影响报告书主要结论与建议

一、项目概况

本项目废水处理规模220m3/h，主要接收现有一、二期、三期未处理和扩能增加的气化废水、708装置含硫废水、三期醋酸醋酐装置产生的双醋废水，另外，还考虑5m3/h的设计余量。甲醇含蜡废水、ABC汽提塔高氨氮废水已考虑在本次污水处理站规模内，但是由于甲醇含蜡废水、ABC汽提塔高氨氮废水采用SBR处理工艺难以稳定达标，因此，目前暂时考虑甲醇含蜡废水、ABC汽提塔高氨氮废水继续用来磨煤，并进行气化焚烧处理。

进入污水处理站的废水中，气化废水、含硫废水及经过混凝沉淀预处理、双醋废水经过中和池预处理，再与其它废水一同进入SBR处理装置。经过处理后的出水水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中二级标准，排入渭南高新区污水处理厂。

中水回用规模为150m3/h，中水的来源是动力车间222A反洗水、供排水车间超滤反洗水、循环水排水、斜管/虹吸滤池排水、斜管沉淀池/D型滤池排水，共计150m3/h，经过软化预处理和UF+RO膜技术对中水进行回用处理，经过处理后回用。

二、声环境质量现状

项目西厂界和北厂界昼间噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准值，根据现场调查，主要是西厂界和北厂界外均为高新区城市道路，主要受交通噪声影响；东厂界、南厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；北厂界外的敏感点金城区卫生站满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

三、项目建设与相关规划的相容性分析

项目建设性质属环境保护类，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修订）》，本建设项目为废水处理工程，属鼓励类，属于第三十八、环境保护与资源节约综合利用中的第15条：“三废”综合利用及治理工程，符合国家的产业政策。

四、环境影响预测与评价结论

（1）声环境影响

项目建成后主要对北厂界产生影响，项目建成后，对北厂界距离项目最近处的噪声贡献值为53.4dB(A)，叠加现状后66.3dB(A)，北厂界和西厂界昼间噪声值超过《声环境质量标准》3类标准要求，超标量最大为1.3dB(A)，超标量不大，且北厂界和西厂界均为城市道路，根据现场调查厂界噪声主要受交通噪声影响。

叠加现状后，北厂界外的高新区金城社区卫生站（麻李滩村）满足《声环境质量标准》2类区标准。

可见，项目投入运营，对周围声环境质量影响不大。

（2）固体废弃物影响

污泥：本项目产生的污泥，需要进行《危险废物鉴别标准》，但是由于本项目污水来源复杂，有含硫废水、气化废水、含醋废水，这3种废水同时进行处理后产生的污泥，由于目前污水处理站未建设运行，未产生污泥，因此，不可能污泥鉴别。所以，环评建议，在污泥未鉴别前，污泥按照危险废物处理。

根据实际产生的污泥进行鉴别，其浸出液为一般固废时，且其浸出液中危害成分浓度低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》表1规定的限值，污泥脱水至60%后，进入生活垃圾填埋场。

自清洗过滤器产生的废滤料：主要成分为石英砂和废无烟煤。由于中水处理单元主要处理现有厂区产生的清净下水，水质来源比较清洁，主要污染因子为氯离子和SS，无有机污染物，因此，自清洗过滤器滤料表面富集的是氯离子和SS，无有毒有害物质。废滤料无法回收利用，因此，由建设单位集中收集，送往生活垃圾填埋场处理，对周围环境影响不大。

超滤装置更换的滤膜：废滤膜主要污染物SS，无有毒有害物质。由建设单位集中收集，送往生活垃圾填埋场处理，对周围环境影响不大。

反渗透装置更换的反渗透膜：废反渗透膜主要污染物氯离子，无有毒有害物质。由建设单位集中收集，送往生活垃圾填埋场处理，对周围环境影响不大。

五、环境保护措施

（1）噪声污染防治措施

本工程主要噪声包括有各种污水泵、污泥泵、脱水机，噪声控制主要有从源头、传播途径、接收者三方面进行。优先选用低噪声设备；对泵的进出口接管做弹性连接，在安装时进行基础隔振、减振处理，设备的传动部分加装防护罩；鼓风机房进行局部吸声处理。排风机应加装消声器，并布置在相应的构建筑物内；污泥浓缩脱水机安装时进行基础减振、隔振处理；建议对脱水间采用塑钢中空玻璃窗或双层隔声窗，加强隔声效果，使其隔声量不低于30dB(A)。

根据分析，噪声控制措施可行。

（2）固体废物

污泥：本项目污泥的最终处置方法是将污泥脱水至60%后，在污泥进行鉴定前，做为危险废物处理；污泥经过鉴别为一般固废，进入生活垃圾填埋场处理。

废滤料：在厂区内设置收集箱，将废滤料进行集中收集，并及时清运至渭南市生活垃圾填埋场处置。

超滤（UF）装置每5年检查一次，每次仅更换有破损的滤膜，废滤料主要污染物为SS，无有毒有害物质。由建设单位集中收集，送往生活垃圾填埋场处理，处理方式可行。

废反渗透膜：反渗透（RO）装置每4年检查一次，每次仅更换有破损的滤膜。废反渗透膜主要污染物为氯离子，无有毒有害物质。由建设单位集中收集，送往生活垃圾填埋场处理，处理方式可行。

六、公众参与调查

公众参与调查结果显示，公众对项目的态度持赞同意见的占95%，无反对意见。公众认为目前现有项目主要的污染是废渣，占68%，其次是噪声，占17%，其余依次是废气和废水。本项目运行后会公众认为新的污染主要也是废渣，占58%，其次噪声占25%，依次是废气和废水。建设单位对公众意见和建议给予了高度重视，承诺严格遵守国家和地方有关法律法规，认真落实本报告书及设计中提出的各项污染防治措施，已出具了对公众意见采纳的承诺函。

七、总结论

本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的鼓励类项目，符合国家产业政策。项目选址可行，工程采用的污水处理工艺先进、成熟可靠，处理后的水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中二级标准，排入渭南高新区污水处理厂。从环境保护角度来看，本工程建设可行。

八、要求与建议

1、要求

（1）环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投入运行。

（2）严格控制施工时段，避开午休时间动用高噪声设备，严禁夜间施工（22：00～06：00），避免产生扰民现象。

（3）根据噪声预测结果，要求建设单位必须按照环评及设计单位提出的噪声防治措施严格落实，确保敏感点噪声达标。

（4）污水处理站污泥外运单元向外100m内及下风向不应有长期居住的人群，不宜建居民点、学校及医院等敏感项目。

- 建议

（1）建立完善的运行机制、规范内部管理，提高人员素质、规章制度；加强管理，防止污泥膨胀的发生。

- （2）根据环境保护和资源综合利用的原则，建议能够将污泥进行资源化利用。

5.2 审批部门审批意见

一、项目建设应做好以下工作：

（一）项目应按《报告书》提出的措施要求和建议，噪声优先选用低噪声设备；对泵的进出口接管做弹性连接，在安装时进行基础隔振、减振处理，设备的传动部分加装防护罩；鼓风机房进行局部吸声处理。排风机应加装消声器，并布置在相应的构筑物内；污泥浓缩脱水机安装时进行基础减振、隔振处理；对脱水间采用塑钢中空玻璃窗或双层隔声窗，加强隔声效果。应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（二）固废：污泥的最终处置方法是将污泥脱水至60%后，在污泥进行鉴定前，作为危险废物处理；污泥经过鉴别为一般固废，暂时可进入生活垃圾填埋场处理，待渭南市污泥处置中心运营后，交其处置。

（三）建立健全施工、运行期环保管理制度，完善环境风险事故应急预案和事故防范措施，并严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。

（四）项目建成后，应向我局申请项目竣工环保验收。
6 验收执行标准

根据《渭南高新区渭河洁能有限公司废水处理及中水回用系统扩能改造项目

环境影响报告书》（陕西企科环境技术有限公司，2016.2）、渭南市环境保护局高新区分局《关于渭南高新区渭河洁能有限公司废水处理及中水回用系统扩能改造项目环境影响报告书审批意见》（渭高环审〔2016〕3号）以及项目建设期间新颁布执行的标准，本项目竣工环境保护验收执行标准如下。

（1）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；

（2）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定。

竣工验收监测评价噪声执行标准见表6.1-1。

表6.1-1    竣工验收监测评价噪声执行标准  单位：dB（A）

|  | 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 3类 | 70 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

7.1.1厂界噪声监测

监测点位：在项目地四周分别布设1个监测点位，共4个监测点位。监测点位图见图7.1-1。

图7.1-1    噪声监测点位图

监测项目：厂界噪声（等效连续A声级）。

监测频次：每天昼、夜各监测1次，连续监测2天。

7.1.2固体废物检查

固体废弃物的调查内容主要包括：

（1）调查本项目产生的各种固体废弃物（主要是危险废物）的产生量、临时贮存场所防腐防渗措施以及最终处置去向；

（2）对危险废物是否备案登记及危废处置单位资质情况的检查。

7.1.3环境事故应急预案检查内容

主要针对本项目环境事故应急预案、安全管理制度、应急物资储备和应急培训、演练情况进行检查。

7.1.4环境管理制度检查内容

环境管理检查主要包括以下内容：

（1）环评批复及环评结论、建议的落实情况，建设项目“三同时”制度落实情况；

（2）环境管理制度、环境保护机构、环保设施运行及维护情况；

（3）建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故。

8 质量保证和质量控制

8.1监测分析方法

（1）《环境监测技术规范》噪声部分；

监测采样、项目分析方法分别见表8.1-1。

表8.1-1  噪声验收监测采样及分析方法

| 监测因子 | 监测方法 | 标准号 | 测定范围或检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 0.1dB(A) （分辨率） |

8.2人员能力

所有监测人员严格按照本公司质量管理体系文件中的规定开展工作。

8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的规定进行，噪声测量仪符合《声级计电声性能及测量方法》（GB3785-1983）的规定。其中测量前后进行校准，校准示值偏差不大于0.5分贝。

噪声仪器校验表如下。

表8.3-1    噪声仪校准结果

| 噪声测量前后校准结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测仪器 | AWA5680型多功能噪声分析仪（083158） |  |  |
| 校准仪器名称 | HS6020型声校准器（09012121） |  |  |
| 测量日期 | 校准声级 / dB（A） |  |  |
|  | 测量前 | 测量后 | 示值偏差 |
| 2018年11月16日 | 93.8 | 93.8 | 0 |
| 2018年11月17日 | 93.8 | 93.8 | 0 |
| 备注 | 监测前后校准误差均不超过0.5dB（A），满足监测规范的要求 |  |  |

9 验收监测结果

9.1生产工况

验收监测期间，项目主体工程实际产量记录见下表。根据污水处理量核算法，本项目工况负荷为81.3%-99.5%，符合75%以上的工况负荷要求，各环保设施运行正常。验收期间工况见表9.1-1。

表9.1-1  验收监测期间生产工况表

| 监测日期 | 处理类别 | 设计处理能力 （m3/d） | 实际处理能力 （m3/d ） | 工况负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.11.16 | 废水处理 | 5280 | 4353 | 82.4% |
|  | 中水处理 | 3600 | 3032 | 84.2% |
| 2018.11.17 | 废水处理 | 5280 | 4290 | 81.3% |
|  | 中水处理 | 3600 | 3583 | 99.5% |
| 2018.11.18 | 废水处理 | 5280 | 4342 | 82.2% |
|  | 中水处理 | 3600 | 2966 | 82.4% |

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物排放监测结果

# 9.2.1.1厂界噪声

厂界环境噪声监测结果见表9.2-1。

表9.2-1    厂界环境噪声监测结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 2018年11月16日 |  | 2018年11月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（Leq） | 夜间（Leq） | 昼间（Leq） | 夜间（Leq） |
| 1#项目厂界东侧 | 55.3 | 46.5 | 56.1 | 44.1 |
| 2#项目厂界南侧 | 55.2 | 43.7 | 55.3 | 45.5 |
| 3#项目厂界西侧 | 55.2 | 42.6 | 56.8 | 43.1 |
| 4#项目厂界北侧 | 57.4 | 41.1 | 55.4 | 44.8 |

上表表明，验收监测期间厂界噪声治理效果较好，四周厂界噪声符合验收监测执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

# 9.2.1.2固体废物

本项目固废均为一般工业固废，包括污泥、自清洗过滤器废滤料、超滤装置更换的滤膜、反渗透装置更换的反渗透膜。污泥（含水率小于60%）、自清洗过滤器废滤料在渭化集团灰渣场进行处置，超滤装置更换的滤膜、反渗透装置更换的反渗透膜3-5年更换一次，拟交由厂家回收，目前产生量为0。因此，本项目固体废物处置率100%。

10 环境管理检查结果

10.1环评及其批复落实情况

本项目环评及批复要求以及落实情况见表10.1-1。

10.2环境保护法律法规执行情况

该公司按相关法律法规要求进行了环境影响评价，环保审批手续较齐全，本项目配套的环保设施与主体工程基本做到同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

10.3环保设施运行及维护情况

本项目配套的环保设施自投运至今，运行记录齐全。环保设备的日常维护、维修由专人负责，每年的设备维修计划均包括环保设备的维修、维护保养及年检方案。该公司对环保设备明确了各设备的设备管理人。

表10.1-1  项目落实环评及其批复情况一览表

| 项目 | 环评及其批复要求 | 实际建设（落实）情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | 环评批复要求：污泥的最终处置方法是将污泥脱水至60%后，在污泥进行鉴定前，作为危险废物处理；污泥经过鉴别为一般固废，暂时可进入生活垃圾填埋场处理，待渭南市污泥处置中心运营后，交其处置。 | 污泥（含水率小于60%）、自清洗过滤器废滤料在渭化集团灰渣场进行处置，超滤装置更换的滤膜、反渗透装置更换的反渗透膜3-5年更换一次，拟交由厂家回收，目前产生量为0。因此，本项目固体废物处置率100%。 | / |
| 噪声 | 环评批复要求：优先选用低噪声设备；对泵的进出口接管做弹性连接，在安装时进行基础隔振、减振处理，设备的传动部分加装防护罩；鼓风机房进行局部吸声处理。排风机应加装消声器，并布置在相应的构筑物内；污泥浓缩脱水机安装时进行基础减振、隔振处理；对脱水间采用塑钢中空玻璃窗或双层隔声窗，加强隔声效果。应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 | （1）选用低噪声设备。 （2）泵的进出口接管做弹性连接，在安装时进行基础隔振、减振处理，设备的传动部分加装防护罩。 （3）鼓风机布置在鼓风机房内，同时对鼓风机房进行局部吸声处理，鼓风机房采用了中空玻璃窗。 （4）排风机布置在相应的构建筑物内。 （5）污泥浓缩脱水机安装时进行了基础减振、隔振处理。脱水间安装了中空玻璃窗。 厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)3类标准要求。 | / |
| 环境 管理 | 环评要求：对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗设计，及时地将泄漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。 据厂区各生产处理功能单位可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将整个污水处理装置区划分为重点污染防治区。可参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保总局2004.4.30颁布试行）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗设计。 | 对各处理池进行了硬化和防渗处理；制定了详细的环境风险应急预案并定期进行预案演练；采取避让和绿化等有效措施；严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护制度。 | / |

10.4环境风险防范措施及应急预案制定检查结果

验收监测期间，通过对该公司应急预案等相关文件的检查：

- 渭南高新区渭河洁能有限公司制定了《渭南高新区渭河洁能有限公司突发环境事故应急预案》，并于2016年8月在渭南高新区环保局备案，每年定期进行演练。该公司成立了事故应急指挥部，并制定有相应的规章制度，建立了健全的突发性环境污染事故应急机制，预案明确了单位领导及员工在安全生产中所应承担的职责，制定有相应的预警、预防措施，针对突发性环境污染事故制定有严谨的应急响应程序。该公司为应对突发的环境事故储备了相应的应急物资。

图10.4-1 环境应急事故演练

（2）该公司设有消防水池，容积2900m3，位于项目厂区北侧。

11 验收监测结论

11.1环保设施调试运行效果

11.1.1污染物排放监测结果

（1）噪声验收监测结果

监测结果表明，验收监测期间，南厂界、西厂界、北厂界和东厂界符合验收监测执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（2）固体废弃物检查结果

本项目固废均为一般工业固废，包括污泥、自清洗过滤器废滤料、超滤装置更换的滤膜、反渗透装置更换的反渗透膜。污泥（含水率小于60%）、自清洗过滤器废滤料在渭化集团灰渣场进行处置，超滤装置更换的滤膜、反渗透装置更换的反渗透膜3-5年更换一次，拟交由厂家回收，目前产生量为0。因此，本项目固体废物处置率100%。

11.2工程建设对环境的影响

根据以上验收监测结果，项目噪声排放能够达到验收执行标准，噪声及固体废弃物治理设施能够满足环评要求，建议通过竣工环境保护验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 废水处理及中水回用系统扩能改造项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  | 渭高经发[2015]36号 | 建设地点 |  | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司（简称渭化集团）厂内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | D4620污水处理及其再生利用 |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 √ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 109°26′19.55″/34°30′0.94″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 一套220m3/h的废水处理装置和一套150m3/h的中水回用装置 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 一套200m3/h的废水处理装置和一套140m3/h的中水回用装置 | 环评单位 |  | 陕西企科环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 渭南市环境保护局高新区分局 |  |  |  |  | 审批文号 |  | 渭高环审[2016]3号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017年1月 |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2017年6月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 渭南高新区渭河洁能有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 西安普惠环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 80% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 6979.36 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 219.3 | 所占比例（%） |  | 3.14% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 4713 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 355 | 所占比例（%） |  | 7.5% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 220 | 废气治理（万元） | 80 | 噪声治理（万元） | 50 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 355 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 8760h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 渭南高新区渭河洁能有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | 91610501748625780L | 验收时间 |  | 2018年11月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 175.2 | 192.7 |  | 293.5 | 396.8 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  | 2.65 | 2.65 |  | 880.5 | 990 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.024 | 0.024 |  | 73.4 | 82.5 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  | 85.0 | 85.0 |  | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升